Приложение к

постановлению

главы сельского поселения

Чишминский сельсовет

от 19августа 2015 г. № 83

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
сельского поселения
ЧИШМИНСКИЙ сельсовет
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧИШМИНСКИЙ РАЙОН
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

06.04.2015

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение		5

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию(мощность) и
теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа д

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников
тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя 		19

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому
перевооружению источников тепловой энергии	 2Q

Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей 		26

Раздел 6. Перспективные топливные балансы		27

Раздел 7. Инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

28

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации
	 28

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой
энергии

Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям		30

4

Схема теплоснабжения сельского поселения Чишминский сельсовет

муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий отчет подготовлен в соответствии с Федеральным законом от
27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», с требованиями к
разработке схем теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения,
утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 №154 и на
основании технического задания.

Основной целью данной работы является разработка схемы
теплоснабжения сельского поселения Чишминский сельсовет муниципального
района Чишминского район Республики Башкортостан. Определение
оптимальных технических решений по выбору источников тепловой энергии
и тепловых сетей для покрытия существующих мощностей и возрастающих
тепловых нагрузок на расчетный срок, позволяющих повысить качество,
надежность и эффективность системы теплоснабжения с минимальными
финансовыми затратами на реализацию этих решений. Рассмотрение вопроса
выбора основного оборудование для котельной, насосных станций, ЦТП, а
также трасс тепловых сетей производится только после технико-
экономического обоснования принимаемых решений.

Схема теплоснабжения разрабатывается на основе анализа
перспективных тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного
развития на период до 2030 года, структуры топливного баланса, оценки
состояния проектируемого источника тепла и тепловых сетей и возможности
их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности,
экономичности.

Обоснование рекомендаций при разработке схемы теплоснабжения
осуществляется на основе технико-экономического, сопоставления вариантов
развития системы теплоснабжения в целом и отдельных частей (локальных
зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности.

При проведении разработки использовались Приказ Минэнерго России
№ 565, Минрегиона России N 667 от 29.12.2012 «Об утверждении
методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения», а также
результаты проведенных ранее энергетических обследований и утвержденные
ранее схемы теплоснабжения, данные отраслевой статистической отчётности.

В качестве исходной информации при выполнении данной схемы
использованы материалы, предоставленные теплоснабжающей организацией
МУП «Чишмыэнергосевис».

Краткая характеристика поселения

Чишминский район - один из экономически развитых и стабильных
районов Республики Башкортостан. Он расположен в центральной части
Республики Башкортостан, на юго-западе от города Уфы. Расстояние от
столицы до районного центра р.п.Чишмы 57 км. Район граничит с востока
Уфимским и Кармаскалинским районами, с юга - Давлекановским, с севера
Кушнаренковским, с запада - Благоварским районами. Занимаемая площадь
1824 квадратных километра. Количество муниципальных образований в
составе района 16, населенных пунктов - 104. Население района составляет

5

Схема теплоснабжения сельского поселения Чишминский сельсовет

муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан

- тыс.человек (1,3 % населения республики), в том числе в р.п.Чишмы -

- тыс. человек (41,7% населения района). Муниципальный район

Чишминский район является пригородным районом города Уфа - это
огромный рынок сбыта продукции.

|  | Занимаемая площадь, км2 |  | Численность населения | Плотность, чел/км2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  | % |  |  |
| РБ | 142947 | 100,0 | 4071617 | 28,5 |
| Чишминский район | 1824 | 1,3 | 53197 | 29,2 |
| Чишминский сельсовет | 96,60 | 5,3 | 2871 | 29,7 |
| с. Чишмы | 3,32 | 3,4 | 1863 | 561,8 |
| д. Исаковка | 0,56 | 0,6 | 9 | 16,1 |
| д. Игнатовка | 0,92 | 1,0 | 378 | 409,1 |
| д. Кучумово | 0,29 | 0,3 | 167 | 579,9 |
| д. Нижнехозятово | 0,58 | 0,6 | 271 | 466,4 |
| д. Новосафарово | 0,38 | 0,4 | 183 | 486,7 |

Район находится в благоприятных условиях по транспортным
составляющим -наличие железной дороги, соединяющей Европейскую часть
страны с Сибирью и Дальним Востоком, автомагистрали федерального и
республиканского значений, аэропорт г.Уфы.

Численность населения района не снижается. Имеет место
положительное сальдо в миграции населения. Это объясняется выгодным
расположением района вблизи столицы Республики Башкортостан,
экономическим и социальным статусом района. За пределами района
работают значительное количество трудоспособного населения, которые в
основной массе являются квалифицированными работниками. Они готовы
работать в районе.

Район специализируется на производстве сельскохозяйственной
продукции и его	переработке, которые являются перспективными

направлениями вложения капитала. По совокупности природно-
климатических,	географических	условий,	обеспеченности

квалифицированными кадрами, наличия имеющихся ресурсов, нежилых
помещений и прочими факторами муниципальный район Чишминский район
является инвестиционно привлекательным районом. Наиболее
привлекательными и перспективными отраслями для инвестирования в районе
являются:	туризм,	сельское хозяйство, малое предпринимательство,

строительство.

Административным центром является с. Чишмы.

В состав поселения входят 4 населенных пунктов:

-село Чишмы;

-деревня Исаковка;

-деревня Игнатовка;

-деревня Кучумово;

-деревня Нижнехозятово;

-деревня Новосафарово.

6

Схема теплоснабжения сельского поселения Чишминский сельсовет

муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан

Село Чишмы расположено в юго-западной части Республики
Башкортостан.

Численность постоянного населения составляет 2871 человек.

Состав территории сельского поселения представлен в таблице 1.
	Таблица 1

| № п/п | Показатели территориального планирования | Единица измерения | Современное состояние на 2014 г. | 2020 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Территория |
| 1.1. | Общая площадь земель в границах сельского поселения | га | 9660,4 | 9660,4 | 9660,4 |
| 1.2. | Общая площадь земель в границах населенных пунктов: | га | 490,40 | 490,40 | 490,40 |
|  | с. Чишмы | га | 331,60 | 331,60 | 331,60 |
|  | д. Исаковка | га | 56,00 | 56,00 | 56,00 |
|  | д. Игнатовка | га | 92,40 | 92,40 | 92,40 |
|  | д. Кучумово | га | 28,80 | 28,80 | 28,80 |
|  | д. Нижнехозятово | га | 58,10 | 58,10 | 58,10 |
|  | д. Новосафарово | га | 37,60 | 37,60 | 37,60 |
| 1.3. | Общая площадь земель различного функционального назначения в границах сельского поселения | га | 9660,40 | 9660,40 | 9660,40 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | Жилая зона | га | 472,64 | 472,64 | 472,64 |
|  |  | % | 4,89 | 4,89 | 4,89 |
|  | Общественно-деловая зона | га | 4,34 | 4,34 | 4,34 |
|  |  | % | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | Зона производственного использования | га | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
|  |  | % | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 53,02 | 53,02 | 53,02 |
|  |  | % | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
|  | Зона сельскохозяйственного использования | га | 2372,00 | 2372,00 | 2372,00 |
|  |  | % | 24,55 | 24,55 | 24,55 |
|  | Зона рекреационного назначения | га | 4242,89 | 4242,89 | 4242,89 |
|  |  | % | 43,92 | 43,92 | 43,92 |
|  | Зона специального назначения | га | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
|  |  | % | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Зона зеленых насаждений | га | 2513,60 | 2513,60 | 2513,60 |
|  |  | % | 26,02 | 26,02 | 26,02 |

7

Схема теплоснабжения сельского поселения Чишминский сельсовет

муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан

Климат

Раздел составлен на основе данных СНиП 23-01-99*. Строительная
климатология. Климат на территории городского поселения умеренно
континентальный с холодной продолжительной зимой и умеренно теплым
коротким летом.

Сведения о среднемесячных температурах воздуха за многолетний
период приведены в таблице 2.

Таблица 2

Средняя месячная и годовая температуры воздуха, С°

| Нас.пункт | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Чишмы | -14,9 | -10,5 | -7,4 | 4,3 | 11,5 | 15,7 | 17,5 | 15,7 | 10,3 | 4,0 | -2,4 | -7,2 | 3,8 |

Абсолютная минимальная t янв.=-43°С, абсолютная максимальная t
июля=+36°С.

Количество осадков за апрель-октябрь 447 мм.

Количество осадков за ноябрь-март 183 мм.

Наибольшая интенсивность осадков летом, но в осенне-зимний период
они чаще и продолжительнее.

Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль - южное; июнь-
август - северо-западное.

8

Схема теплоснабжения сельского поселения Чишминский сельсовет

муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан

РАЗДЕЛ 1 ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ
(МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ

ПОСЕЛЕНИЯ

Теплоснабжение СП Чишминский сельсовет централизованное 25 %.
Обеспеченность муниципального жилищного фонда и многоквартирной
жилой застройки в с. Чишмы централизованным теплоснабжением - 100 % .

На территории поселения имеется одна котельная. Характеристика
котельной приведена в таблице 1.1. Протяженность тепловых сетей 1,464 км.

Таблица 1.1.

Характеристики котельных

| Наименование | Место расположение | Вид топлива | Владелец | Протяженнос ть сетей | Производитель ность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Гкал/ч | МВт |
| Котельная №8 | с.Чишмы, ул. Колхозная, | природный газ | МУП «Чишмыэне ргосервис» | 1464 | 3,2 | 3,72 |

В течение расчетного периода не планируется ввод новых жилых и
общественно-деловых площадей с подключением к существующей котельной
и прокладкой новых сетей для отопления.

9

Схема теплоснабжения сельского поселения Чишминский сельсовет

муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан

РАЗДЕЛ 2 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ
ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ.

- Зоны действия систем теплоснабжения.

Описание существующих зон действия систем теплоснабжения
котельной №7 представлены на схеме поселения. Перспективная зона
действия центральных систем теплоснабжения покрывает все объекты,
находящиеся на схеме поселения.

- Средний радиус теплоснабжения

Связи величины оборота тепла с другими транспортными
коэффициентами выражались, как правило, следующими соотношениями:

Яср = Zт/Qрсумм=Z(Qрlxll)/ZQрl (м);

ZT _ lсрQрсумм (ГкаЛ.м/чХ (1)

где Rср - отношение оборота тепла к суммарной расчетной тепловой нагрузке
всех абонентов, характеризующее собой среднюю удаленность абонентов от
источника теплоснабжения или расстояние от этого источника до центра
тяжести тепловых нагрузок всех абонентов сетей.

По котельной № 7

Средний радиус теплоснабжения вычисляется на базе утилитарной радиальной
тепловой сети котельной № 7 (рис. 1).

Радиальная тепловая сеть образована на базе :

10

Схема теплоснабжения сельского поселения Чишминский сельсовет

муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан

- источник тепла ;

- селитебная часть поселка;

- кварталы;

- транзитная тепловая сеть;

- магистральная тепловая сеть;

- распределительная тепловая сеть.

Тепловая энергия транспортируется по тепловой сети с выводами в двух
направлениях. Два направления сформированы на базе подачи тепла в
селитебные части поселка, в кварталы. Тепловая сеть состоит из транзитной
части, магистральной части, распределительной части и внутриквартальной
части (не показана на схеме), присоединенной к центральным тепловым
пунктам. В зависимости от темпов застройки селитебной и промышленной
частей поселка строительство тепловых сетей могло осуществляться
очередями. Такие и другие схемы теплоснабжения населенного пункта тесно
связанными с генеральным планом развития поселка (промышленного
центра).

На рис. 2 представлена расчетная схема для определения среднего радиуса

теплоснабжения.

Для этого все представленные на рис. 2 потребители тепла соединены с
источником векторами. Каждый вектор имеет некоторую индивидуальную

11

Схема теплоснабжения сельского поселения Чишминский сельсовет

муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан

длину li и направление от источника к потребителю. Каждый потребитель
имеет индивидуальную характеристику тепловой нагрузки Qi.

Данные о присоединенных тепловых нагрузках в рассматриваемой схеме
теплоснабжения, расстояниях (векторах) от источника до каждого группового
потребителя и моментах, вычисленных по формуле (1), приведены в таблице.

котельная № 7

| № потреб. | Потребители тепла | Тепловая нагрузка | Вектор, км | Момент тепловой нагрузки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Колхозная, 1,6 | 0,181 | 0,11 | 0,020 |
| 2 | ул. Колхозная, 2,5 | 0,169 | 0,17 | 0,029 |
| 3 | ул. Колхозная, 3,4 | 0,188 | 0,21 | 0,039 |
| 4 | ул. Колхозная, 7,9,10,11 | 0,289 | 0,16 | 0,046 |
| 5 | ул. Колхозная, 18,20а,19,20 | 0,296 | 0,35 | 0,104 |
| 6 | СШО №2,СДК,адм.зд. | 0,463 | 0,18 | 0,083 |
| 7 | д/сад "Малыш",ул.Базарная 2 | 0,079 | 0,2 | 0,016 |
|  |  | 1,665 | 1,38 | 0,337 |

Из данных этой таблицы видно, что суммарная присоединенная к тепловым
сетям нагрузка составляет:

по котельной №7 Q р сумм= 1,665 Гкал/ч,

а суммарный момент (теоретический оборот тепла) при данном расположении
тепловых потребителей относительно источника составляет:

по котельной №7 ZT = 0,337 Гкал.км/ч,

Средний радиус теплоснабжения такой схемы может быть определен как
результат деления теоретического оборота тепла на присоединенную нагрузку
всех потребителей. В данной конкретной схеме средний радиус
теплоснабжения составляет:

по котельной № 7 R^ = Z-r/Qp^^ = 0,337 / 1,665 = 0,202 км.

Максимальный фактический радиус теплоснабжения схемы определяется по
самому удаленному вектору, т.е. равному 0,35 км (потребитель № 5).

Удельный оборот тепла на единицу длины тепловых сетей z^ (Гкал/ч), он
определялся:

^ср= Zt/Z1i= KQ^.ii) / 111.
по котельной №7	7ср = ZT / ^l1= 0,338/1,6 = 0,211

12

Схема теплоснабжения сельского поселения Чишминский сельсовет

муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан

По определению, удельный оборот тепла - отношение оборота тепла к
суммарной длине всех векторов, соединяющих точки присоединения
абонентов с источником системы теплоснабжения. Все вышеприведенные
величины характеризуют систему теплоснабжения без конкретно выбранной
трассы тепловой сети и определяют только позицию источника
теплоснабжения относительно планирующихся (или действующих абонентов).
Если допустить, что выполнен выбор трассы тепловой сети и ее
конфигурации, то можно также конкретизировать расчет оборота тепла,
приняв в качестве длин, соединяющих источник теплоснабжения с
конкретным потребителем, расстояние по трассе. Так как это расстояние
всегда больше, чем вектор, то оборот тепла по конкретной трассе 7с всегда
больше теоретического оборота тепла ZT. Безразмерное отношение этих двух
значений оборотов тепла называется коэффициентом конфигурации тепловых
сетей %:

^сСТ=Х(0р1.Ис)/£(0рП1Т).
по котельной №7
X=Zс/ZT=ПQрl.llсУX(Qрl.HT)=(1,665*1,6)/1,665*1,38=1Л59

Значение этого коэффициента всегда больше единицы. Эта величина
характеризует излишний транзит тепла в тепловых сетях, связанный с
выбором трассы. Чем выше значение коэффициента конфигурации тепловой
сети %, тем, в известных пределах, больше материальная характеристика
тепловой сети по сравнению с теоретически необходимым минимумом. Таким
образом, этот коэффициент, в известной мере, характеризует правильность
выбора трассы для радиальной тепловой сети без ее резервирования, и
показывает насколько экономно проектировщик (с учетом всех возможных
ограничений по геологическим и урбанистическим требованиям) выбрал
трассу.

Обработка проектных данных (прежде всего, по схемам теплоснабжения)
показала, что значения коэффициента конфигурации % для реальных проектов
небольших нерезервированных сетей колеблется в пределах 1,25^2,3, а
значения порядка 1,2^1,25 уже близки к оптимальным, т.е. соответствующим
минимальному значению удельной материальной характеристики тепловой
сети. С другой стороны (если не считать необходимого резервирования),
значения %=1,4^1,5 свидетельствуют об излишнем транзите тепла в сетях и
завышенной материальной характеристике.

13

Схема теплоснабжения сельского поселения Чишминский сельсовет

муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан

- Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.

котельной № 7

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки
котельной № 7 представлены в Таблице 2.3.

Таблица 2.3 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной №7

|  | 2015 | 2020 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая установленная мощность основного оборудования, Гкал/ч | 3,199 | 3,199 | 3,199 |
| Общая располагаемая мощность, Гкал/ч | 2,975 | 2,975 | 2,975 |
| Располагаемая мощность технического резерва, Гкал/ч | 0,224 | 0,224 | 0,224 |
| Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей, Гкал/ч | 1,669 | 1,586 | 1,586 |
| Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя, Гкал/ч | 0,298 | 0,238 | 0,238 |
| Резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 1,229 | 1,372 | 1,372 |

14

Схема теплоснабжения сельского поселения Чишминский сельсовет

муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан

Поскольку подключенная нагрузка к котельной № 7 не увеличиться, то
не требуется увеличение мощностей. Принимая во внимание тот факт, что
планируется перевести часть абонентов (детский сад «Малыш», ул. Базарная,

- на индивидуальное отопление, а котельную №7 заменить на блочно-
модульный вариант отопления для административно-общественных зданий и
двух этажной жилой застройки села Чишмы с выбором нового места
расположения БМК.

Котел КВС 1,86

Котел предназначен для производства горячей воды, используемой в
теплоснабжении систем отопления жилых домов и общественных зданий.

Область применения котла - промышленные и отопительные котельные.

Отапливаемая котлом площадь составляет 21 300 м .

Отапливаемый котлом объем составляет 76000 м .

| Ном. теплопроизводительность, МВт | -1,86 |
| --- | --- |
| Рабочее давление, МПа | -0,8 |
| Температура воды, °С |  |
| - на входе | -70 |
| - на выходе | -115 |
| Расход газа при Qh.j,=8635 ккал/нм3, не более, м3 | -197,0 |
| Расход воды , не более, м3/час | -35,4 |
| КПД, % | -93,0 |
| Поверхность нагрева, м3 |  |
| - радиационная | -16,3 |
| - конвективная | -46,0 |
| Объем трубной системы котла, м3 | -0,97 |
| Габаритные размеры, м | -3,2х1,8х1,9 |
| Масса, не более, кг | -4000 |
| * при температуре воды на выходе из котла 115°C |

Результат выполнения конструкторской разработки.

Котел состоит из трубных систем, включающих радиационные и
конвективные поверхности нагрева (см.рисунок). Подача воздуха в топку -
естественная. Как вариант - принудительная, при помощи вентилятора.
Регулирование расхода воздуха выполняется воздушной заслонкой. Отвод
дымовых газов за счет установки дымососа.

Радиационные поверхности нагрева котлов образуются боковыми,
потолочными и двухсветными экранами. Все экранные поверхности (боковые,
потолочные, двухсветные) аналогичны и представляют собой ширмы,
состоящие из двух коллекторов, между которыми вварены экранные трубы.
Для обеспечения циркуляции воды в каждой ширме на два хода - в одном из
коллекторов устанавливаются перегородки. Все экранные поверхности
соединены между собой в определенной последовательности перепускными
трубами. Конвективные поверхности нагрева котла также собраны из ширм,
состоящих из двух коллекторов, между которыми вварены трубы

15

Схема теплоснабжения сельского поселения Чишминский сельсовет

муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан

конвективного пучка. Циркуляция воды в котлах осуществляется по принципу
противотока относительно греющих газов. Трубные системы котла
устанавливаются на стальную опорную раму, опирающуюся на монолитный
бетонный фундамент котла.

Кирпичная обмуровка имеет ряд преимуществ, она более долговечна,
происходит мощная аккумуляция тепла кладкой, не происходит спекания
теплоизоляционного материала.

Установка котла не требует разбора стен котельной, т.к. монтаж ведется по
месту.

16

Схема теплоснабжения сельского поселения Чишминский сельсовет

муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан

Технико-экономические показатели _работы котельных

Ниже в таблице 2.6. и на диаграмме приведены технико-экономические
показатели работы котельной МУП «Чишмыэнергосервис» сельского
поселения Чишминский сельсовет села Чишмы.

Таблица 2.6.

| Год | Технико-экономические показатели |
| --- | --- |
|  | Выработ. т/энергии, т.Гкал | Отпущено т/энергии, т.Гкал | Потери в сетях, т.Гкал | Собственные нужды, т.Гкал | Реализация т/энергии, т.Гкал |  |
| Котельная № 7 |
| 2013 | 3,87 3,87 | 0,47 | - 3,4 |  |
| 2014 | 3,92 3,92 | 0,54 | - 3,38 |

17

Схема теплоснабжения сельского поселения Чишминский сельсовет

муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан

котельная №7

4

3

2

1

0

выработка отпущено

потери собственные Реализация
нужды

J 2013 U 2014

В качестве основного вида топлива для котельной № 7 используются
природный газ. Резервный вид топлива не предусмотрен.

Удельный расход на выработку единицы тепловой энергии для котельной
№ 7 представлены в таблице 2.7.

Таблица 2.7.

Удельный расход на выработку единицы тепловой энергии

Удельный расход топлива

2013	2014

Котельная №7	149,79	152,12

Диаграмма по месяцам

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 100,5 | 80 | 73,2 | 45,5 | 1,9 | 0 | 0 | 0 | 10,9 | 49,42 | 54,5 | 86,3 |
| 2014 | 98,2 | 90,6 | 63,8 | 54,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,15 | 51,4 | 68,8 | 86,3 |

РАЗДЕЛ 3 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

18

Схема теплоснабжения сельского поселения Чишминский сельсовет

муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан

Водоподготовительная установка в котельной состоит из Na-
катионитных фильтров (параллельно-точные) предназначенных для
умягчения исходной воды. Фильтра загружены катионитом КУ-2-8.

Потери теплоносителя обосновываются объемом тепловых сетей,
объемом систем присоединенных потребителей и технологическими
потерями. Сверх нормативные утечки возможны при нарушении правил
пользования открытых систем теплоснабжения отдельными потребителями
допускающими слив теплоносителя на собственные нужды, проведение
ремонтных работ внутренних систем отопления потребителей управляющими
компаниями или сторонними лицами и в случае аварии.

Установки умягчения воды применяются для снижения жесткости воды
водогрейных и паровых котельных на промышленных предприятиях, на
объектах муниципального водоснабжения. Умягчение воды осуществляется
методом ионного обмена при фильтрации исходной воды через слой
ионообменной смолы, находящейся в Na-форме. Регенерация установок
умягчения осуществляется в ручном режиме.

Для водогрейных котельных умягчение воды осуществляется в одну ступень
(остаточная жесткость 0,1 мг^экв/л), для паровых — в две ступени
(остаточная жесткость 0,01 мг^экв/л).

В связи с малой протяженностью тепловых сетей потери теплоносителя
обосновываются только аварийными утечками. Разбор теплоносителя
потребителем в системе теплоснабжения отсутствует. Таким образом, при
безаварийном режиме работы в системе отопления количество теплоносителя
возвращенного равно количеству теплоносителя отпущенного в тепловую
сеть.

19

Схема теплоснабжения сельского поселения Чишминский сельсовет

муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан

РАЗДЕЛ 4 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НОВОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ,
РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ

ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.

С учетом физической изношенностью оборудования котельной № 7
предлагается два варианта развития событий:

- вариант - реконструкция.

Планируется замена основного оборудования с использованием
комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии на базе
газопоршневой установки для обеспечения электроэнергией котельной.

Установить когенерационную установку чешского производства типа
Cento Т 100 - 2 шт. мощностью 0,2 МВт для комбинированной выработки
тепла и электроэнергии для собственных нужд котельной и вспомогательного
оборудования.

- вариант - новое строительство.

Замена устаревшего оборудования , на блочно-модульную котельную .

Модульные водогрейные котельные марки МК-В предназначены для
отопления и горячего водоснабжения коммунальных, производственно-
административных, социальных и культурно-бытовых объектов. Могут
использоваться в качестве центрального или автономного источников
энергии. В своих котельных мы устанавливаем водотрубные котлы
собственного производства; горелочные устройства, насосное и
теплообменное оборудование, системы автоматики и безопасности
ведущих мировых производителей. Все поставляемое оборудование имеет
сертификаты соответствия и разрешения на промышленное применение на
территории Российской Федерации.

20

Схема теплоснабжения сельского поселения Чишминский сельсовет

муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан

- Котельная выполняется в виде одного или нескольких блоков, что
обеспечивает ей высокую мобильность.

- Котельная выпускается как полностью готовое к работе изделие.

- Для установки котельной требуется минимальный пакет разрешительных
документов.

- Изготовление котельной, установка и ввод в эксплуатацию производятся в

короткие сроки от 2 до 4 месяцев.

- При изготовлении котельных
применяются высококачественные
комплектующие ведущих мировых
фирм-производителей.

- Экономичность и низкая
затратность на производство тепла.

- Полная автоматизация, не
требующая присутствия
обслуживающего персонала в
помещении котельной.

- Возможность дистанционного
контроля за работой котельной.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность от 0,1 до 40 МВт.

Рабочая температура до +95°С (по
спецзаказу до + 115°С).

Рабочее давление 0,5 МПа (по
спецзаказу 1,0 МПа).

Вид топлива:

- природный газ ГОСТ 5545-87,

- сжиженный бытовой газ LPG
(пропан-бутан),

- легкое дизельное топливо.

Температура уходящих газов не
более 170°С.

Класс пожароопасности блок-
контейнера - III А.

Климатическое исполнение - УХЛ.

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
КОТЕЛЬНЫХ

- Два котла.

- Автоматизированные горелки в комплекте с автоматикой безопасности

- Насосное оборудование

- Система управления котельной

- Водоподготовительное оборудование

- Арматура и трубопроводы

21

Схема теплоснабжения сельского поселения Чишминский сельсовет

муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан

- Контрольно-измерительные приборы

- Утепленный блок-контейнер

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ КОТЕЛЬНОЙ
(ПО ЖЕЛАНИЮ ЗАКАЗЧИКА)

- - котел водогрейный

- - насосное оборудование

- - щит управления
котельной

- - расширительный бак

- - блок ГВС

- - пластинчатый
теплообменник

- - автоматизированые
горелки

- - водоподготовительное
оборудование

- - арматура и трубопроводы

- - газорегуляторный узел

По специальному заказу котельная может быть укомплектована модемом
для передачи сообщения об аварии, а так же оборудованием по выбору
Заказчика, отвечающим современным требованиям к качеству, безопасной
эксплуатации, удобству обслуживания и производимым как европейскими,
так и российскими компаниями.

Автоматика позволяет эксплуатировать котельную без постоянного
присутствия обслуживающего персонала. Блок управления, защиты и
сигнализации подаст аварийный сигнал при нарушении рабочих
параметров, пожаре, загазованности, проникновении посторонних лиц и
выдаст управляющее воздействие на газовый клапан.

Предлагается следующие варианты развития системы теплоснабжения:

- вариант - замена основного оборудования (износ оборудования
котельной № 7).

- вариант - для теплоснабжения среднеэтажной жилой застройки с
объектами обслуживания, а также общественно-деловой застройки
предлагается строительство отдельно стоящих котельных МК-В-12,
оборудованных водогрейными котлами;

БЛОЧНО - МОДУЛЬНЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ

22

- Коммерческий узел учета тепла.

- Коммерческий узел учета газа.

- Блок горячего водоснабжения.

- Газорегуляторный узел.

- Пластинчатый теплообменник.

Схема теплоснабжения сельского поселения Чишминский сельсовет

муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан

Блочно-модульные котельные от 0,1 до 15 МВт представляют собой
транспортабельные блок-модули, оснащенные всем необходимым
оборудованием, которые поставляются в полной заводской готовности.
Количество блок-модулей зависит от мощности котельной (БМК от 0,1 до 0,5
МВт — один блок-модуль).

Основные преимущества блочно-модульных котельных:

- 100% заводская готовность модулей

- Кратчайшие сроки установки

- Простота и невысокая затратность при эксплуатации и ремонте.

Базовая комплектация:

здание котельной из сэндвич-панелей заводского
изготовления;
котлоагрегаты,
горелочные устройства,
насосное оборудование,
система автоматики безопасности
система внутреннего топливоснабжения:
система внутреннего электроснабжения и освещения;
Система отопления и вентиляции;
система дымоудаления:
стальные газоходы и дымовые трубы,
узлы учёта расходов природного газа, тепловой
энергии, воды, электроэнергии;
система автоматической водоподготовки.

Дополнительные возможности:

- система приготовления горячей воды

- резервное электроснабжение посредством установки дизель-генератора

- газоходы и дымовые трубы из нержавеющей стали;

•	система диспетчеризации и передачи данных.

В зависимости от технических условий проектируемого объекта
применяются различные конструктивные решения котельных.

БМК предназначены для теплоснабжения жилых, общественных и
промышленных объектов. В качестве топлива в котельных используется:

- природный газ,

- сжиженный газ (пропан - бутан),

- жидкое (дизельное) топливо.

БМК состоят из одного или нескольких транспортабельных блок - модулей
полной заводской готовности. Размеры модулей соответствуют габаритным
стандартам для транспортировки по территории РФ.

23

Схема теплоснабжения сельского поселения Чишминский сельсовет

муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан

Технологическое решение.

Технологические схемы БМК предусматривают следующие температурные
режимы эксплуатации:

- для отопления и вентиляции - вода по графику - 95/70°С, 105/70°С;

- для горячего водоснабжения - вода - 55°С (60°С);

- для технологических нужд - по заданию заказчика.

В технологических блоках приготовления воды для систем отопления,
вентиляции, технологических нужд и горячего водоснабжения в БМК
установлены по два пластинчатых теплообменника. Производительность
каждого составляет не менее 60% от общей тепловой нагрузки контура.
Теплообменники сетевой воды гидравлически отделяют тепловую сеть
потребителей от котлов, что обеспечивает защиту котлов от влияния внешних
факторов:

- высокого динамического или статического давления в сетях (гидроудары,
перепады высот и т.д.);

- механических и химических загрязнений из тепловой сети потребителя;

- состояния и условий эксплуатации тепловых сетей потребителем,

что повышает надежность работы котельной в целом и увеличивает срок
службы котлов. Насосные группы в БМК имеют 100% резервирование (один
насос - рабочий, один - резервный). В случае остановки рабочего насоса,
переключение на резервный происходит автоматически.

Для восполнения потерь от утечек в тепловой сети и для первоначального
заполнения контуров котельной, в БМК установлен блок автоматической
химводоподготовки. Схема и оборудование для него подбираются
индивидуально, в зависимости от химического анализа исходной воды и
необходимого объема подпитки. При давлении воды на вводе в котельную
менее 2,5 кГс/см2 в БМК устанавливаются насосы повышения давления.

| № поз. | Тип котельной | Кол- во котлов | Установленная мощность | Модель котла | Мощность котла, кВт | Температурный график, °С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МВт | Гкал /час |  |  |  |
| Блочно-модульные котельные с котлами ОАО «Стойтрансгаз» (Россия) |
| 1 | БМК-Б3-2,00 | 2 | 2,00 | 1,72 | STANDART 1.0 | 1000 | 95(105)/70 |
| 2 | БМК-Б3-3,00 | 2 | 3,00 | 2,58 | STANDART 1.5 | 1500 |  |
| 3 | БМК-Б4-3,00 | 3 | 3,00 | 2,58 | STANDART 1.0 | 1000 |  |
| 4 | БМК-Б4-4,50 | 3 | 4,50 | 3,87 | STANDART 1.5 | 1500 |  |

- для теплоснабжения планируемых общественных центров с
небольшим теплопотреблением, удаленных от источников централизованного
теплоснабжения, рекомендуется использовать автономные источники тепла:
отдельно стоящие и пристроенные газовые котельные малой мощности;

24

Схема теплоснабжения сельского поселения Чишминский сельсовет

муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан

- для индивидуальных домов, а также домов в садово-дачных
объединениях граждан, целесообразно применение индивидуальных
автоматических водонагревателей, работающих на газовом топливе; выбор
индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют
незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии
друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и
значительные капвложения по их прокладке;

- планируемые объекты промышленного, коммунально-складского,
транспортно-логистического назначения предполагается обеспечивать теплом
преимущественно от собственных котельных, в случае размещения объектов
строительства в зоне действия существующих котельных, возможно
подключение к ним по техническим условиям владельцев.

На стадии проекта конкретных площадок, уточняются количество и
единичная мощность теплоисточников. В качестве основного топлива для всех
теплоисточников поселения на перспективу предусмотрен природный газ.

Существующая схема теплоснабжения от котельной №7 МУП
«Чишмыэнергосевис» в планируемый период необходимы изменения.

РАЗДЕЛ 5 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НОВОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ

ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ.

Учитывая, что Генеральным планом сельского поселения Чишминский
сельсовет муниципального района Чишминский район в соответствии с
документами территориального планирования не предусмотрено новое
строительство .

25

Схема теплоснабжения сельского поселения Чишминский сельсовет

муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан

На территории отапливаемой от котельной № 7 имеется участок
тепловой магистральной сети необходимы для замены (с разными диаметрами
труб), что приводит к энергетическим затратам для подачи тепловой энергии к
потребителю.

Показатели схемы территориального планирования представлены в табл. 8.1.
Таблица 8.1.

Показатели схемы генерального плана по разделу Теплоснабжение

| Показатели | Ед.изм. | Современное | С учетом |
| --- | --- | --- | --- |
| территориального |  | состояние на 2014 г. | реконструкции |
| планирования |  |  |  |
| Протяженность сетей | км | 1,464 | 1,2 |
| Количество котельных | единиц | 1 | 1 |

В виду высокого износа существующих тепловых сетей, необходимо до
2025 года произвести их капитальный ремонт. Схема тепловых сетей
приведена по документам территориального планирования на рисунке 2.

РАЗДЕЛ 6 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

Основным видом топлива для котельных остается природный газ. В
течение расчетного периода, увеличение потребления топлива не планируется.

В настоящее время природным газом обеспечиваются следующие
населенные пункты:

26

Схема теплоснабжения сельского поселения Чишминский сельсовет

муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан

с. Чишмы, д. Исаковка, д.Игнатовка, д. Кучумово, д. Нижнехозятово, д.
Новосафарово.

По территории СП Чишминский сельсовет проходят газопроводы
высокого давления I и II категории к существующим ГГРП, ГРПБ и ГРПШ, а
от них газопроводы низкого давления к потребителям.

Газ используется на коммунально-бытовые нужды, нужды предприятий,
а так же нужды населения (отопление, приготовление горячей воды,
пищеприготовление).

На первую очередь (до 2025 г.) предусматривается реконструкция
теплотрассы (перевод на индивидуальное отопление детского сада и двух
частных домов) и замена основного оборудования существующей котельной,
либо строительство новой блочной котельной с резервным топливом.

Прокладка теплотрассы предусматривается подземная. При пересечении
автомобильных дорог - подземная прокладка осуществляется в защитных
футлярах закрытым способом (более детальная проработка осуществляется на
стадии разработки рабочего проекта после получения технических условий в
соответствующих инстанциях).

Проектное газоснабжение промышленных, коммунально-бытовых и
индивидуальных потребителей предусматривается от ГРПБ и ГРПШ.

Газ предполагается использовать на пищеприготовление, горячее
водоснабжение, на коммунально-бытовые нужды и на нужды
промпредприятий.

Расчет потребления газа произведен по нормам СНиП 42-01-2002 и
Пособия «Основы проектирования, строительства и реконструкции
распределительных систем», том I, часть I, стр.119-124. На основании этих
норм определена годовая норма газопотребления на одного человека при
горячем водоснабжении от газовых водонагревателей -250 м . Коэффициенты
часового максимума расхода газа на хозяйственно-бытовые нужды приняты
по таблице № 4 тех же норм.

Перспективные топливные балансы котельной № 7 представлены в Таблицах
6.1 соответственно.

Таблица 6.1 Перспективные топливные балансы котельной № 7.

|  | 2013г | 2014г | 2015г | 2020г | 2030г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход топлива за год, тыс. м3 | 502,29 | 516,71 | 520 | 500 | 500 |

27

Схема теплоснабжения сельского поселения Чишминский сельсовет

муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан

Удельный расход топлива ,кгут/ Гкал/г

149,79

152,12

130,00

135,14

135,14

Потери тепла в котлах (КПД 91%), т. Гкал/г

0,35

0,35

0,36

0,33

0,33

Затраты тепла на собственные нужды котельной ,т.

Гкал/г

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Потери тепла через изоляцию трубопроводов ,т. Гкал/г

0,47

0,54

0,48

0,44

0,44

Отпуск тепла потребителям ,т. Гкал/г

3,87

3,92

3,7

3,7

4

РАЗДЕЛ 7 ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ.

Инвестиции на мероприятия, предусмотренные на котельной № 7 в
настоящее время проводятся за счет средств предприятия. При разработке
инвестиционной программы возможно включение инвестиционной
составляющей в тариф предприятия регулирующим органом Республики
Башкортостан. Софинансирование из местного бюджета на модернизацию
федерального имущества, находящегося в управлении предприятия не
представляется возможным. Реконструкция котельной для планируемой
жилой застройки предусмотрено инвестиционным проектом застройщика.

РАЗДЕЛ 8 РЕШЕНИЯ О ВЫБОРЕ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ

ОРГАНИЗАЦИИ.

Понятие «Единая теплоснабжающая организация» введено
Федеральным законом от 27.07.2012 №190 «О теплоснабжении» (ст.2, ст.15).

В соответствии со ст.2 ФЗ-190 единая теплоснабжающая организация
определяется в схеме теплоснабжения.

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей
организации установлены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 №
808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской
Федерации».

Обязанности ЕТО определены постановлением Правительства РФ от
08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации
и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства
Российской Федерации» (п. 12 Правил организации теплоснабжения в
Российской Федерации, утвержденных указанным постановлением). В
соответствии с приведенным документом ЕТО обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми
обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие
установки которых находятся в данной системе теплоснабжения, при условии
соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с

28

Схема теплоснабжения сельского поселения Чишминский сельсовет

муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан

законодательством о градостроительной деятельности технических условий
подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии
(мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки,
распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче
тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения
теплоснабжения потребителей тепловой энергии, с учетом потерь тепловой
энергии, теплоносителя при их передаче.

В соответствии с п.4 Правил организации теплоснабжения в Российской
Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ № 808 от
08.08.2012, в проекте схемы теплоснабжения должны быть определены
границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации
(организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей
организации (организаций) определяются границами системы
теплоснабжения.

В случае если на территории поселения, городского округа существуют
несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию
(организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в
границах поселения, городского округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую
теплоснабжающую организацию.

На сегодняшний день критериям и порядку определения единой
теплоснабжающей организацией, осуществляющей теплоснабжение
потребителей сельского поселения Чишминский сельсовет, соответствует одна
организация - МУП «Чишмыэнергосервис».

РАЗДЕЛ 9 РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ
ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.

В селе Чишмы источником теплоснабжения существующих
потребителей остается газовая котельная № 7. Данная котельная способна
обеспечить необходимую мощность для подключенной нагрузки до конца
расчетного периода.

Уточнения вносятся в схему теплоснабжения при ежегодной актуализации.
РАЗДЕЛ 10 РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ.

На момент разработки настоящей схемы теплоснабжения в границах
муниципального образования сельского поселения Чишминский участок

бесхозяйных тепловых сетей не имеется.

29

Схема теплоснабжения сельского поселения Чишминский сельсовет

муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан

Статья 15, пункт 6, Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ:

«В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей не
имеющих эксплуатирующей организации), орган местного самоуправления
поселения или городского округа до признания права собственности на
указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их
выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети
которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми
сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе
теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети, и
которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных
тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание
и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей
организации на следующий период регулирования».

Заключение

Уровень централизованного теплоснабжения в с. Чишмы достаточно
высок:	центральным отоплением 100	% населения капитальной

застройки.

Теплообеспечение малоэтажной индивидуальной застройки
предполагается децентрализованное, от автономных (индивидуальных)
теплогенераторов. На территории сельского поселения зоны действия
индивидуального теплоснабжения в настоящее время ограничиваются
индивидуальными жилыми домами.

Согласно генеральному плану с. Чишмы основную часть
малоэтажной индивидуальной застройки сосредоточено в восточной и
западной части с. Чишмы. При современном уровне газовой
отопительной техники централизацию выработки тепловой энергии
экономически обосновать невозможно. Коэффициент полезного действия
современных газовых теплогенераторов высок (92-94 %) и практически
не зависит от их единичной мощности. Вместе с тем увеличение уровня
централизации приводит к росту тепловых потерь при транспортировке
теплоносителя. Поэтому районные котельные оказываются
неконкурентоспособными по сравнению с источниками с
комбинированной выработкой тепла и электроэнергии или автономными
источниками. Следует так же отметить, что типовые технологические
схемы существующих водогрейных котельных не отвечают требованиям
комплексной автоматизации систем теплоснабжения. Эти схемы
ориентированы на качественный график отпуска тепловой энергии, т. е.
на поддержание постоянного расхода воды в подающем трубопроводе
(или постоянного напора на коллекторах котельной). В
автоматизированных же системах теплоснабжения при местном
автоматическом регулировании у потребителей, а также в условиях
совместной работы нескольких источников на общие тепловые сети
гидравлический режим в сети на выходе из котельной должен быть
переменным. Из изложенного следует, что все звенья теплоснабжения
(источник, тепловые сети, тепловые пункты, абонентские системы

30

Схема теплоснабжения сельского поселения Чишминский сельсовет

муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан

отопления) проектировались без учета требований автоматизации режима
их работы. В то же время сравнение централизованных и
децентрализованных систем теплоснабжения с позиций энергетической
безопасности и влияния на окружающую среду в зонах проживания
людей свидетельствует о бесспорных преимуществах крупных
котельных. При сравнительной оценке энергетической безопасности
функционирования централизованных и децентрализованных систем
необходимо учитывать следующие факторы:

- крупные тепловые источники (котельные, ТЭЦ) могут работать на
различных видах топлива, могут переводиться на сжигание резервного
топлива при сокращении подачи сетевого газа.

- малые автономные источники (крышные котельные, квартирные
теплогенераторы) рассчитаны на сжигание только одного вида топлива -
сетевого природного газа, что уменьшает надежность теплоснабжения.

- установка квартирных теплогенераторов в многоэтажных домах при
нарушении их нормальной работы создает непосредственную угрозу
здоровью и жизни людей.

- в закольцованных тепловых сетях централизованного теплоснабжения
выход из строя одного из теплоисточников позволяет переключить
подачу теплоносителя на другой источник без отключения отопления и
горячего водоснабжения зданий.

При разработке схемы теплоснабжения были рассчитаны перспективные
балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия
источников тепловой энергии, работающих на единую тепловую сеть на
каждом этапе и к окончанию планируемого периода. Балансы тепловой
мощности представлены в таблице 2.3 утверждаемой части схемы
теплоснабжения. Перспективные топливные балансы для каждого источника
тепловой энергии по видам основного и резервного топлива на каждом этапе
планируемого периода представлены в таблице 6.1. утверждаемой части
схемы теплоснабжения.

Ожидаемый общий расход природного газа на производство тепла для
централизованного теплоснабжения на 2030 год составит порядка 500 тыс.
нм3.Предложения по величине необходимых инвестиций в новое
строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников
тепловой энергии на каждом этапе планируемого периода представлены в
таблице 7.1 утверждаемой части схемы теплоснабжения. Ориентировочный
объем инвестиций определен в сумме порядка 13,8 млн. рублей в ценах 2014
года (должен быть уточнен после разработки проектно-сметной
документации). Развитие теплоснабжения с.Чишмы до 2030 года
предполагается базировать на преимущественном использовании
существующих котельных МУП «Чишмыэнергосервис» с повышением
эффективности топливоиспользования путем их реконструкции и
перевооружения. Схемой теплоснабжения предложены следующие решения
по модернизации действующих источников тепловой энергии,
обеспечивающие приросты тепловой нагрузки в существующих и
расширяемых зонах действия источников тепловой энергию.

31

Схема теплоснабжения сельского поселения Чишминский сельсовет

муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан

Разработанная схема теплоснабжения будет ежегодно актуализироваться
и один раз в пять лет корректироваться.

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения с. Чишмы
РАЗДЕЛ 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И
ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

- Функциональная структура теплоснабжения

Часть многоквартирного жилого фонда, общественные здания,
учреждения бюджетной сферы, административные здания подключены к
централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельной и
тепловых сетей.

32

Схема теплоснабжения сельского поселения Чишминский сельсовет

муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан

Теплоснабжающей организацией на территории с. Чишмы является МУП
«Чишмыэнергосервис». Зона эксплуатационной ответственности до границ
объектов теплопотребления. Отпуск тепла производится от котельной № 7 (с.
Чишмы, ул.Колхозная). Выработка ГВС не производят котельной № 7.

- Источники тепловой энергии

Техническая характеристика оборудования отопительных котельных представлена в
Таблице 1.1

| Наименование котельной | Г од ввода котельной в эксплуатац ию | Тип котла | Производительность котла | Производительность котельной | Вид топлива | Д ов К £ К кот |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Паровы х, Т/ч | Водогрей ных, Гкал/ч | Паровых, Т/ч | Водогр ейных, Гкал/ч |  |  |
| № 7 | 1980 | КСВ 1,86 | - | 1,6 | - | 3,2 | Газ | 91 |
|  |  |  | - | 1,6 | - |  |  | 91 |

Для регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой
энергии используется качественное регулирование, т.е. температурой
теплоносителя. При постоянном расходе изменяется температура
теплоносителя. Температурный график теплоносителя для котельной № 7
представлен в Таблице 1.1. При качественном регулировании температура
теплоносителя зависит от температуры наружного воздуха. Общий расход
теплоносителя во всей системе рассчитывается таким образом, чтобы
обеспечить среднюю температуру в помещениях согласно принятым Нормам
и Правилам в Российской Федерации.

Таблица 1.1 Температурный график теплоносителя 95-70 0С

| Температура, 0С |
| --- |
| Наружного | В подающем | В обратном |
| воздуха | трубопроводе | трубопроводе |
| +8 | 41,2 | 35,7 |
| +7 | 42,6 | 36,8 |
| +6 | 44,1 | 37,7 |
| +5 | 45,5 | 38,7 |
| +4 | 46,9 | 39,6 |
| +3 | 48,3 | 40,5 |
| +2 | 49,6 | 41,5 |
| +1 | 51,0 | 42,5 |
| 0 | 52,4 | 43,3 |
| -1 | 53,7 | 44,2 |
| -2 | 55,0 | 45,0 |
| -3 | 56,3 | 45,9 |
| -4 | 57,6 | 46,7 |
| -5 | 58,9 | 47,6 |
| -6 | 60,2 | 48,4 |
| -7 | 61,5 | 49,2 |
| -8 | 52,7 | 50,1 |
| -9 | 54,0 | 50,9 |
| -10 | 65,3 | 51,7 |
| -11 | 66,5 | 52,5 |
| -12 | 67,8 | 53,3 |
| -13 | 69,0 | 54,0 |

33

Схема теплоснабжения сельского поселения Чишминский сельсовет

муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан

| -14 | 70,3 | 54,8 |
| --- | --- | --- |
| -15 | 71,5 | 55,6 |
| -16 | 72,7 | 56,4 |
| -17 | 73,9 | 57,1 |
| -18 | 75,1 | 57,9 |
| -19 | 76,3 | 58,6 |
| -20 | 77,5 | 59,4 |
| -21 | 78,7 | 60,1 |
| -22 | 79,9 | 60,8 |
| -23 | 81,1 | 61,6 |
| -24 | 82,3 | 62,3 |
| -25 | 83,5 | 63,0 |
| -26 | 84,7 | 63,7 |
| -27 | 85,8 | 64,4 |
| -28 | 87,0 | 65,1 |
| -29 | 88,1 | 65,8 |
| -30 | 89,3 | 66,5 |
| -31 | 90,4 | 67,2 |
| -32 | 91,6 | 67,9 |
| -33 | 92,7 | 88,6 |
| -34 | 93,9 | 69,3 |
| -35 | 95 | 70 |

- Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.

Тепловые сети котельных введены в эксплуатацию с 1980 г..
Общая протяженность теплотрассы составляет 1,464 км.
Обобщенная характеристика систем теплоснабжения
представлена в Таблице 1.2.

34

Схема теплоснабжения сельского поселения Чишминский сельсовет

муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан

Чишмы

Таблица 1.2.

Функциональная структура теплоснабжения с. Чишмы

| Наименование участок | Наружный диаметр | Длина трубопровода (2х трубном исчислении) | Т еплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию | Название тепловой сети | Часовые тепловые потери Г кал/ч | Г одовые тепловые потери Г кал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| котельная № 7 доТК 701 | 108 | 70 | маты мин. | безканалка | 1978 | отопление | 0,0038 | 23,25 |
| ТК 701 до ТК 705 | 89 | 240 | ППУ | надземная | 2010 | отопление | 0,013 | 79,7 |
| ТК 705 до д/сад | 76 | 16 | ППУ | безканалка | 2011 | отопление | 0,0012 | 7,22 |
| ТК 705 до ж/д №2 | 57 | 30 | маты мин. | безканалка | 1978 | отопление | 0,0016 | 9,96 |
| ТК 705 до прачки | 108 | 14 | маты мин. | безканалка | 1978 | отопление | 0,001 | 6,31 |
| котельная № 7 доТК 708 | 159 | 90 | энергофлекс | надземная | 2009 | отопление | 0,0048 | 29,34 |
| котельная № 7 доТК 708 | 159 | 75 | ППУ | каналка | 2009 | отопление | 0,0023 | 14,39 |
| ТК 708 до ж/д №6 | 57 | 20 | маты мин. | безканалка | 2003 | отопление | 0,0005 | 2,92 |
| ТК 708 до 709 | 219 | 40 | маты мин. | безканалка | 1978 | отопление | 0,0044 | 26,86 |
| ТК 709 до ТК 710 | 159 | 57 | маты мин. | безканалка | 1978 | отопление | 0,052 | 31,92 |
| ТК 709 до ТК 713 | 219 | 18 | маты мин. | безканалка | 1978 | отопление | 0,02 | 12,09 |
| трасса до ж/д №1 | 57 | 8 | маты мин. | безканалка | 1978 | отопление | 0,0004 | 2,66 |
| ТК 710 до ж/д №7 | 57 | 55 | ППУ | безканалка | 2010 | отопление | 0,003 | 18,27 |
| ТК 710 до ТК 711 | 108 | 70 | маты мин. | безканалка | 1978 | отопление | 0,0052 | 31,57 |
| ТК 711 до ж/д №9 | 57 | 30 | маты мин. | безканалка | 1978 | отопление | 0,0016 | 9,96 |
| ТК 711 до ТК 712 | 108 | 25 | маты мин. | безканалка | 1978 | отопление | 0,0018 | 11,27 |
| ТК 712 до ж/д№10 | 57 | 30 | маты мин. | безканалка | 1978 | отопление | 0,0016 | 9,96 |
| ТК 712 до ж/д№11 | 57 | 6 | ППУ | безканалка | 2011 | отопление | 0,0003 | 1,99 |
| ТК 713 до ж/д №5 | 57 | 25 | маты мин. | безканалка | 1978 | отопление | 0,0014 | 8,3 |
| ТК 713 до ТК 714 | 159 | 25 | маты мин. | безканалка | 1978 | отопление | 0,0023 | 14 |
| ТК 714 до школы №2 | 159 | 33 | маты мин. | безканалка | 1978 | отопление | 0,003 | 18,48 |
| ТК 713 до ТК 716 | 219 | 75 | маты мин. | безканалка | 1978 | отопление | 0,0082 | 50,37 |

| ТК 716 до ТК 717 | 219 | 30 | маты мин. | безканалка | 1978 | отопление | 0,0033 | 20,15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК 717 до жд №4 | 57 | 25 | маты мин. | безканалка | 1978 | отопление | 0,0014 | 8,3 |
| ТК 717 до ТК 718 | 219 | 52 | маты мин. | безканалка | 1978 | отопление | 0,0057 | 34,92 |
| трасса до ж/д №3 | 57 | 16 | маты мин. | безканалка | 1978 | отопление | 0,0009 | 5,31 |
| ТК 718 до ТК 719 | 159 | 7 | маты мин. | безканалка | 1978 | отопление | 0,0006 | 3,92 |
| ТК 718 до жд №20 | 76 | 50 | маты мин. | безканалка | 1978 | отопление | 0,0031 | 18,99 |
| ТК 719 до жд №19 | 57 | 5 | ППУ | безканалка | 2014 | отопление | 0,0003 | 1,66 |
| ТК 719 до ТК 720 | 159 | 135 | маты мин. | безканалка | 1978 | отопление | 0,0123 | 75,6 |
| ТК 720 до жд № 18 | 57 | 12 | маты мин. | безканалка | 1978 | отопление | 0,0007 | 3,99 |
| ТК 720 до жд № 20а | 57 | 55 | маты мин. | безканалка | 2006 | отопление | 0,0016 | 9,77 |
| ТК716 до жд №2 | 57 | 25 | маты мин. | безканалка | 1978 | отопление | 0,0014 | 8,3 |
| ИТОГО | 1464 |  |  |  |  | 0,1647 | 611,7 |

36

Схема теплоснабжения сельского поселения Чишминский сельсовет
муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан

- Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой
энергии в зонах действия источников тепловой энергии.

Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного
воздуха в зонах действия котельных представлены в Таблице 1.3.

Расчетная температура наружного воздуха для с. Чишмы -33°С.

Таблица 1.3

Объемы потребления тепловой энергии системы теплоснабжения с. Чишмы

| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Площадь отапливаемых объектов, тыс. м2 | Годовая реализация 2014г. (Гкал) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Котельная № 7 | с. Чишмы, ул.Колхозная | 23,492 | 3380 |
| Итого: |  |  |

- Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия котельных.

Балансы установленных располагаемых тепловых мощностей, тепловых
мощностей нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенных
тепловых нагрузок, резервов тепловых мощностей нетто котельных №	7

представлены в Таблице 1. 4

Таблица 1.4

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки.

| Характеристики | Котельная № 7 |
| --- | --- |
| Общая установленная мощность основного оборудования, Г кал/ч | 3,199 |
| Общая располагаемая мощность, Гкал/ч | 2,975 |
| Располагаемая мощность технического резерва, Гкал/ч | 0,224 |
| Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей, Гкал/ч | 1,669 |
| Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды, Г кал/ч | 0,003 |
| Потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя, Гкал/ч | 0,298 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0 / 1,229 |

- Балансы теплоносителя

Таблица 1.5 Утвержденный баланс теплоносителя по источникам теплоснабжения:

| № п/ п | Наименование котельной | Присоединенна я нагрузка, Гкал/ч | Объем воды на наполнение местных систем отопления, м3 | Объем воды на наполнение т/сетей, м3 | Расход воды на подпитку | Расход воды на продувку, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | м3/ч | м3/сут |  |
| 1 | Котельная № 7 | 3,2 | 50,1 | 57,3 | 0,269 | 6,4 | - |

38

Схема теплоснабжения сельского поселения Чишминский сельсовет

муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан

- Топливно-энергетические балансы

1) В котельной № 7 с. Чишмы в качестве основного топлива используется природный газ.
Таблица 1.6. Потребление газа котельной по месяцам в течении года:

|  |  |  |  | Потребление природного газа, тыс. | 3 м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2013 | 100,5 | 80,0 | 73,2 | 45,5 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,9 | 49,4 | 54,5 | 86,3 |
| 2014 | 98,2 | 90,6 | 63,8 | 54,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 51,4 | 68,8 | 86,3 |

120

123456789	10	11	12

1.8. Надежность теплоснабжения

Рекомендации по обеспечению надежности тепловых сетей

Расчет ПН теплоснабжения потребителей, их доведение до нормативных
значений и обоснование требуемого объема резервирования ТС выполняется
с принятием ряда определенных решений на каждом этапе расчета.
Рекомендации по обеспечению надежности теплоснабжения потребителей
разрабатываются в том случае, если расчетные значения ПН для
существующего состояния ТС не соответствуют нормативным требованиям.
Разработка выполняется в следующей последовательности:

- На основе анализа характеристик надежности выявляются элементы ТС с
высокими значениями параметра потока отказов и времени восстановления.
Для расчетов ПН и выбора объема резервирования ТС характеристики
надежности элементов следует принимать с учетом принятых предложений,
поскольку недопустимо низкий технический уровень ТС компенсировать ее
резервированием.

- Разрабатываются рекомендации по улучшению характеристик надежности
этих элементов (замена участков, повышение технической оснащенности
АВС, увеличение численности ремонтного персонала, секционирование ТС).

- Рассчитываются новые значения ПН теплоснабжения потребителей при
моделировании реализации рекомендаций по улучшению характеристик
надежности ряда элементов ТС. Новые значения ПН сравниваются с
нормативными, т.е. проверяется выполнение условий.

- Если нормативные значения не достигнуты, разрабатываются
рекомендации по повышению ПН в зависимости от того, какие из условий
нарушаются (рисунок).

К] > Кг,
Pj < Pic

Ki<Kr

яj

< <Рп

Замена участков сети с высокими
значениями параметра потока
отказов;

Снижение времени
восстановления:

численный состав и
оснащенность АВС;
секционирование ТС;

- наземная прокладка.
Увеличение объема
резервирования, начиная с
головных участков и наращивая к
периферии:

- перемычки между
магистралями, тепловыми
районами с диаметрами,
равными наибольшему
диаметру смежных участков;

- дублирование участков сети;

- увеличение диаметров
участков;

- увеличение располагаемого
напора на источнике во время
отказов.

- Замена участков сети с
высокими значениями параметра
потока отказов;

•	Снижение времени восстановления

Если результат не достигнут, это
означает, что масштабы системы
завышены, мощность источника и
радиус его действия должны быть
уменьшены (новый источник,
переключение части потребителей
на другие источники).

Увеличение диаметров
участков кольцевой части сети
с завышенными удельными
потерями давления;

Увеличение располагаемого
напора на коллекторах
источника.

1.9 Тарифы на тепловую энергию

По Постановлению Государственного комитета
Республики Башкортостан по тарифам от 18 декабря 2014 г. № 856.

Тарифы на тепловую	энергию (мощность),	поставляемую

муниципальным предприятием	«Чишмыэнергосервис» потребителям

муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан.

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | муниципальным предприятием «Чишмыэнергосервис» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |
|  |  | Одноставочный, руб/Гкал | с 1 января 2015 г. по 30 июня 2015 г. | 1071,16 |
|  |  |  | с 1 июня 2015 г. по 31декабря 2015 г. | 1212,98 |
|  |  | Население (тарифы указываются с учетом НДС)* |
|  |  | Одноставочный, руб/Гкал | с 1 января 2015 г. по 30 июня 2015 г. | 1263,97 |
|  |  |  | с 1 июня 2015 г. по 31декабря 2015 г. | 1431,32 |
| *Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации |

Существующие	проблемы	организации	надежного и	безопасного

теплоснабжения:

- старение основных фондов.

Существующие	проблемы	надежного и эффективного	снабжения

топливом действующих систем теплоснабжения:

-на данный момент не зафиксированы факты не эффективного снабжения
топливом источников тепла;

-отсутствие резервного топлива .

1.10.Описание существующих технических и технологических
проблем в системах теплоснабжения:

Существующие	проблемы	организации	надежного и	безопасного

теплоснабжения;

- старение основных фондов.

Существующие	проблемы	надежного и эффективного	снабжения

топливом действующих систем теплоснабжения:

-на данный момент не зафиксированы факты не эффективного
снабжения топливом источников тепла.

Предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих
на безопасность и надежность системы теплоснабжения, отсутствуют.

40

Схема теплоснабжения сельского поселения Чишминский сельсовет

муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан

РАЗДЕЛ 2. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Приростов площади строительных фондов, не планируется с подключением к котельной № 7 представлены в Таблицах 2.1.

Таблица 2.1 Прогноз приростов площади строительных фондов, планируемых к подключению к системе теплоснабжения

| Наименование объекта теплопотребления | Площадь отапливаемых объектов, м |
| --- | --- |
|  | Существующая | Перспективная на расчетный период |
|  |  | 2015 | 2018 | 2020 | 2025 | 2030 |
| Существующие объекты теплопотребления (потребители, подключенные к центральной системе теплоснабжения) |  |
| Жилой фонд |  |  |  |  |  |  |
| Административные здания |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 23491,6 | 23491,6 | 23491,6 | 23491,6 | 23491,6 | 23491,6 |
| Перспективные объекты теплопотребления |  |
| Существующие объекты, планируемые к подключению к источнику теплоснабжения |  |
| Общественные здания | - | - | - | - | - | - |
| Индивидуальные жилые дома | - | - | - | - | - | - |
| Многоквартирные жилые дома | - | - | - | - | - | - |
| Объекты нового строительства, планируемые к подключению к источнику теплоснабжения |  |
| Многоквартирные жилые дома | - | - | - | - | - | - |
| Индивидуальные жилые дома | - | - | - | - | - | - |
| Общественные здания | - | - | - | - | - | - |
| Площадь строительных фондов ИТОГО | - | - | - | - | - | - |
| Прирост площади строительных фондов ИТОГО | - | - | - | - | - | - |

РАЗДЕЛ 3 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

Перспективные баланс тепловой энергии (мощности) и перспективных тепловых
нагрузок котельной № 7 представлены в Таблицах 3.1

Таблица 3.1 Перспективные балансы тепловой мощности котельной № 7

|  | Существующий | 2020г. | 2030г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая установленная мощность основного оборудования, Г кал/ч | 3,199 | 3,199 | 3,199 |
| Общая располагаемая мощность, Гкал/ч | 2,975 | 2,975 | 2,975 |
| Располагаемая мощность технического резерва, Гкал/ч | 0,224 | 0,224 | 0,224 |
| Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей, Гкал/ч | 1,669 | 1,586 | 1,586 |
| Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя, Гкал/ч | 0,298 | 0,238 | 0,238 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 1,229 | 1,372 | 1,372 |

РАЗДЕЛ 4 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК

Таблица 4.1. Утвержденный баланс теплоносителя по источникам теплоснабжения:

| № п/п | Наименование котельной | Присоединенна я нагрузка, Гкал/ч | Объем воды на наполнение местных систем отопления, м3 | Объем воды на наполнение т/сетей, м3 | Расход воды на подпитку | Расход воды на продувку, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | м3/ч | м3/сут |  |
| 1 | Котельная №7 | 3,2 | 50,1 | 57,3 | 0,269 | 6,4 | - |

42

Схема теплоснабжения сельского поселения Чишминский сельсовет

муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан

РАЗДЕЛ 5 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И

ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Предлагаемый вариант перспективной схемы теплоснабжения:

- Реконструкция существующих источников теплоснабжения (замена
устаревшего оборудования, с заменой 60% ТС .

- Новое строительство -блочно-модульной котельной(МК-В), новых ТС для
подключения многоквартирной жилой застройки.

Данные, участвующие в расчете:

- нагрузка котельной №7	-	3,2	Гкал/ч, предполагаемый температурный

график отпуска тепла потребителям 95 - 70 °С;

- Перечень потребителей тепла.

- Список существующих тепловых сетей.

Построение предлагаемой схемы теплоснабжения состоит из следующих

этапов:

- Реконструкция котельной №7, либо строительство МКБ на новой территории,
с нагрузкой по 3,5 МВт, температурный график 95-70°

- Капитальный ремонт магистрального участка теплотрассы, питающие теплом
объекты соцкультбыта, школы и жилого сектора.

РАЗДЕЛ 6 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НОВОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ
ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

Учитывая, что Генеральным планом сельского поселения Чишминский
сельсовет муниципального района Чишминский район не предусмотрено изменение
схемы теплоснабжения района, поэтому новое строительство тепловых сетей не
планируется. Перераспределение тепловой нагрузки не планируется.

В случае перекладки тепловых сетей, снабжающих теплом многоквартирную
жилую застройку, предлагается прокладка их из стальных труб в индустриальной
тепловой изоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.

РАЗДЕЛ 7 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

Перспективные максимально-часовые и годовые показатели расхода
основного вида топлива для зимнего, летного и переходного периодов для
котельной № 7 представлены. в таблице 7.1.

Таблица 7.1 Перспективные показатели расхода топлива для котельной № 7.

|  | Текущее состояние | 2015 | 2020 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид топлива | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ |
| Годовой расход топлива в натуральных единицах (тыс.м3) | 516,71 | 520,0 | 500,0 | 500,0 |
| Аварийный вид топлива | Не предусмотрен | Не предусмотрен | дизельное | дизельное |

43

Схема теплоснабжения сельского поселения Чишминский

муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан

РАЗДЕЛ 8 ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и
техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей на
расчетный период представлены в таблице Таблица 8.1

Таблица 8.1

| № | Наименование мероприятия | Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб. | Реализация инвестиционной программы по годам |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 вариант |
| 1 | Реконструкция котельной №7 | 6 480,0 | 2016-18 |
| 2 | Замена, строительство участка ТС протяженностью 1200 п.м | 6 000,0 | 2015-2018 |
|  |  | 12 480,0 |  |
| 2 вариант |
| 1 | Строительство блочно- модульной котельной мощностью 3,5 МВт ( цена за 1 МК-В) | 7 800,0 | 2018-2025 |
| 2 | Замена, строительство участка ТС протяженностью 1200 п.м | 6 000,0 | 2015-2018 |
|  |  | 13 800,0 |  |

Примечание: объем средств будет уточняться после доведения лимитов
бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и
плановый период.

РАЗДЕЛ 9 ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЕДИНОЙ
ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Основная часть многоквартирного жилого фонда, общественные,
административные здания, бюджетные учреждения подключены к
централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельной и
тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории с.
Чишмы осуществляет МУП «Чишмыэнергосервис».

В качестве единой теплоснабжающей организацией предлагается определить
МУП «Чишмыэнергосервис».

Зона деятельности единой теплоснабжающей организации МУП
«Чишмыэнергосервис» охватывает часть территории сельского поселения, так как
она осуществляет теплоснабжение объектов жилого фонда, социально значимых
объектов бюджетной сферы, прочих потребителей на территории Чишминского
района.

44

Схема теплоснабжения сельского поселения Чишминский

муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан